# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《大电流开关内置单相电能表》

# 编制说明

（征求意见稿）

20250313

## 一、工作简况

### 1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<大电流开关内置单相电能表>等7 项团体标准立项的批复》（中仪协 【2024】26号）文件立项，标准名称为《大电流开关内置单相电能表》，标准编号为T/CIMA 0173。本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划编制完成年限为2025年。

### 2、主要工作过程

2024年7月：启动团体标准制定工作，在辽宁省大连市召开预研会进行标准制定并形成了草案稿。

2024年9月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。

2024年10月：中国仪器仪表行业协会组织召开立项评审会，会后下达了立项批复文件。由贵州电网有限责任公司计量中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2024年11月：起草组严格按照GB/T 1.12020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2024年12月-2025年1月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见47条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2025年2月：起草工作组在河南省许昌市召开工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2025年3月：形成征求意见稿。

## 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是贵州电网有限责任公司计量中心，主要起草单位河南许继仪表有限公司、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、国网河南省电力公司营销服务中心、北京市腾河智慧能源科技有限公司、中电装备山东电子有限公司、厦门宏发电力电器有限公司等。

贵州电网有限责任公司计量中心作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；

主要起草人：李鹏程、徐宏伟、刘献成、于雷、金鑫、薛振永、杜树帅、宋珊珊、王明月、任晓峰、王从军等。

李鹏程为本文件的主笔人，负责标准的编写；杜树帅为本文件的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本文件起草工作组的组长，金鑫为本文件起草工作组的副组长，薛振永、朱国富、徐宏伟、王从军等为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作。宋珊珊、王明月、任晓峰等工作组成员为本标准的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，规定了大电流开关内置单相电能表的术语和定义、技术要求、试验要求、检测规则、包装、运输与贮存。适用于大电流开关内置单相电能表的制造和使用要求。本标准按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

## 2.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

对大电流开关内置单相电能表的工作环境、机械结构、电气要求、准确度、电磁兼容性能和功能提出性能要求，相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件、对设备功能的需求以及相关国家、行业标准制定的。标准涵盖电能表的制造、检验、使用和验收。电能表的制造依据了GB/T 17215.321—2021交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表(A、B、C、D和E级)、GB/T 17215.323—2022交流电测量设备 特殊要求-第23部分：静止式无功电能表（2级和3级）。电能表的检验和使用依据了GB/T 17215.211—2021交流电测量设备通用要求 试验和试验条件-第11部分：测量设备、GB/T 17215.231—2021电测量设备（交流） 通用要求 试验和试验条件-第31部分：产品安全要求和试验）；电能表的验收依据了DL/T 1486—2015单相静止式多费率电能表技术规范、DL/T 1487—2015单相智能电能表技术规范。

## 主要试验（或验证）情况

### 3.1检验项目及参考标准

在本文件起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由厦门宏发电力电器有限公司、明光三友电力科技有限公司、上海良信电器股份有限公司等配合开展试验验证工作，对标准中的主要指标分别进行了验证试验并出具了试验报告。

试验应该涵盖以下项目：负荷开关最大断流能力--≥120A;负荷开关机械寿命次数--≥100000次、负荷开关有载操作循环次数--100A时≥6000次、负荷开关回路阻抗--带端子≤1.5mΩ、负荷开关交流耐压试验--4kV交流耐压试验，持续时间1分钟，漏电流小于0.5mA等项目，验证结果表明以上参数指标设置合理，相关产品能够满足标准要求。

根据大电流开关内置单相表技术要求条款，依据或参考了相关检测标准中提及的试验条件、试验等级、试验方法等制定本标准的试验方法。

表-1 大电流开关内置单相电能表参数测试

| 序号 | 测试项目、要求、方法 | 与本标准一致性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负荷开关最大断流能力 | 一致 |
| 2 | 负荷开关机械寿命次数 | 一致 |
| 3 | 负荷开关有载操作循环次数 | 一致 |
| 4 | 负荷开关回路阻抗 | 一致 |
| 5 | 负荷开关交流耐压试验 | 一致 |

本文件在各项指标的试验及验证过程中使用的设备包括：数字万用表、示波器、温湿度表、冲击电压测试仪、绝缘耐压测试仪、台式万用表、电阻测试仪、直流电源等。

### 3.2检验结果

核查检验结果，所检项目符合《大电流开关内置单相电能表》要求。

# 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，可为规范大电流开关内置单相电能表的设计、制造、试验、使用和检验等提供依据。为大电流开关内置单相电能表的型式试验、典型设计文件编制、招标文件编制及验收文件的编制提供理论支撑。

本标准的推出可以促进电力系统计量设备的标准化，规范大电流开关内置电能表的规格要求、技术要求和试验方法等，弥补国内标准空白，能够大幅减少因超容用电导致的烧表问题，保障用电安全，同时促进内置负荷开关技术的发展，助力智能电能表行业持续发展。

# 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

# 七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

## 本文件为首次制定，为推荐性团体标准。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议

（1）组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合以贵州电网有限责任公司遵义供电局为代表的各供电局，建设示范试点，便于客户实地调研。

（2）技术措施

通过建立试点挂试的相关工作流程，明确试点挂试电能表的管理机构，提出试点重点监测的数据指标，为大电流开关内置电能表的应用和技术发展提供参考依据，引导和规电能计量设备的发展。

（3）实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。